## Ipoteze
MODEL FINANCIAR — INSTALAȚIE STAND-ALONE DE STOCARE ÎN BATERII
Cramele Odobești SA — apel Fondul pentru modernizare, Ministerul Energiei
CIORNĂ DE LUCRU. Celulele galbene se completează de utilizator. Restul se calculează automat.
LEGENDĂ
Albastru pe fond galben = date de intrare, se modifică
Negru = formulă calculată în această foaie
Verde = preluat din altă foaie
1. CONFIGURAȚIA TEHNICĂ
Capacitate instalată | 200 | MWh | Configurația Echilibrată din memoriu. Max analizat: 300 MWh
Durata de stocare | 4 | ore | Ghidul cere raport minim 2:1. Recomandat 4:1
Putere instalată |  | MW | Rezultă din capacitate și durată
Randament dus-întors (RTE) | 88% |  | [DE COMPLETAT] din fișa tehnică a furnizorului
Degradare anuală a capacității | 2% |  | [DE COMPLETAT] din garanția furnizorului
Cicluri complete pe an | 300 | cicluri | [DE COMPLETAT] din strategia de operare din studiul de fezabilitate
Adâncime de descărcare utilizabilă | 90% |  | [DE COMPLETAT] din fișa tehnică
2. COST DE INVESTIȚIE — REPERE DE PIAȚĂ, NU OFERTE
Curs de schimb USD/EUR | 0.9 | EUR/USD | [DE COMPLETAT] cursul de la data ofertei
Cost turnkey de referință | 177000 | USD/MWh | Reper BNEF 2025 pentru Europa, sistem turnkey 4h. NU este ofertă.
Cost turnkey de referință |  | EUR/MWh | Convertit la cursul de mai sus. Valabil pentru configurația de referință 4h.
Pondere cost legat de putere | 14% |  | [DE COMPLETAT] din structura ofertei. Cât din costul turnkey ține de PCS, trafo, celule MT — componente care scalează cu MW, nu cu MWh.
Cost unitar de putere |  | EUR/MW | Derivat astfel încât totalul să reconcilieze cu reperul la 4 ore
Cost unitar energetic |  | EUR/MWh | Celule, module, BMS, containere, climatizare — scalează cu MWh
Cost echipamente BESS |  | EUR | Componenta energetică plus componenta de putere. Aceasta este structura care face ca durata de stocare să conteze.
Lungime traseu racord | 4.4 | km | Variante din planșă: 4,40 / 5,70 / 6,00 / 7,30 km
Cost unitar linie 110 kV | 200000 | EUR/km | [DE COMPLETAT] din studiul de soluție. Valoare de test.
Cost linie de racord |  | EUR | Lungime x cost unitar
Stație de conexiune 110 kV | 30000 | EUR/MW | [DE COMPLETAT] din deviz. Scalează cu puterea racordată. Valoare de test.
Cost stație de conexiune |  | EUR | Putere x cost unitar
Tarif de racordare | 0 | EUR | [DE VERIFICAT] valoarea și eligibilitatea. Se completează după ATR.
Construcții civile, platformă, drumuri | 8% | % din echipamente | [DE COMPLETAT] din deviz
Cost construcții civile |  | EUR
Sisteme de siguranță și incendiu | 5% | % din echipamente | [DE COMPLETAT] din scenariul ISU
Cost sisteme de siguranță |  | EUR
Proiectare, avize, consultanță | 3% | % din echipamente | Probabil NEELIGIBIL [DE VERIFICAT]
Cost proiectare și avize |  | EUR
Neprevăzute | 10% | % din total | Marjă de siguranță pe deviz
3. FINANȚARE
Ofertă în procedura concurențială | 55000 | EUR/MWh | CRITIC: criteriul unic de clasare. Cel mai mic câștigă.
Plafon unitar reglementat | 69000 | EUR/MWh | Din schema aprobată prin Ordinul 745/2026
Plafon per întreprindere | 15000000 | EUR | Din schema aprobată prin Ordinul 745/2026
4. VENITURI DIN EXPLOATARE
Spread mediu valorificat | 60 | EUR/MWh | [DE COMPLETAT] din analiza de piață. Valoare de test.
Venit din servicii de sistem | 0 | EUR/MW/an | [DE COMPLETAT] din analiza de piață. Zero până la fundamentare.
Tarife de rețea și consum tehnologic | 0 | EUR/MWh vehiculat | [DE VERIFICAT] regimul aplicabil stocării
Costuri de operare și mentenanță | 1.5% | % din CAPEX/an | [DE COMPLETAT] din contractul O&M
Indexare anuală | 2% |  | Aplicată veniturilor și cheltuielilor
5. PARAMETRI FINANCIARI
Durata de analiză | 15 | ani | Aliniată cu durata de viață tehnică estimată
Rata de actualizare | 8% |  | Costul mediu ponderat al capitalului. [DE COMPLETAT]
Impozit pe profit | 16% |  | Cota standard
Durata de amortizare | 15 | ani | Liniară
SURSE PENTRU REPERELE DE COST
BNEF Battery Price Survey (via howtostoreelectricity.com, apr. 2026): sisteme turnkey 4h cca 110-117 USD/kWh media globala 2025; cca 177 USD/kWh Europa; cca 219 USD/kWh SUA.
Ember Energy (apr. 2026): capex all-in cca 125 USD/kWh pentru proiecte 4h+ in afara Chinei si SUA, din care cca 75 USD/kWh echipamente si cca 50 USD/kWh instalare si racordare.
polinovelbess.com (apr. 2026): EPC Europa 4h LFP cca 180-260 USD/kWh instalat.
ATENTIE: acestea sunt repere internationale de piata, nu oferte pentru acest proiect. Se inlocuiesc cu ofertele furnizorilor inainte de orice decizie.

## CAPEX
BUGETUL DE INVESTIȚIE
Toate valorile derivă din foaia Ipoteze. Nu se scrie direct în această foaie.
Categorie | Valoare (EUR) | EUR/MWh | Eligibil | Observație
Echipamente BESS (celule, PCS, trafo, EMS) |  |  | DA | Componenta majoritară
Linie de racord 110 kV |  |  | [DE VERIFICAT] | Depinde de traseul ales
Stație de conexiune |  |  | DA | [DE COMPLETAT] din deviz
Tarif de racordare |  |  | [DE VERIFICAT] | Se completează după ATR
Construcții civile |  |  | DA
Sisteme de siguranță și incendiu |  |  | DA | Frecvent subestimat
Proiectare, avize, consultanță |  |  | NU (probabil) | [DE VERIFICAT] în ghid
Subtotal
Neprevăzute
TOTAL INVESTIȚIE
Total cheltuieli eligibile (estimat) |  |  |  | Exclude proiectarea și, prudent, linia și tariful de racordare până la clarificare

## Finantare
STRUCTURA DE FINANȚARE ȘI TESTUL PLAFOANELOR
Ajutor cerut = ofertă x capacitate | Produsul dintre oferta în EUR/MWh și MWh instalați
Test 1: plafon unitar (69.000 EUR/MWh) | Ajutorul nu poate depăși această valoare
Test 2: plafon per întreprindere | Ajutorul nu poate depăși 15 mil. EUR
Test 3: 100% din cheltuielile eligibile | Intensitatea nu poate depăși 100% din costurile eligibile
AJUTOR ACORDABIL | Valoarea cea mai mică dintre cererea proprie și cele trei plafoane
Contribuție proprie | Diferența dintre investiția totală și ajutor
Ponderea ajutorului în investiția totală | Cât din proiect acoperă efectiv grantul
Intensitate față de cheltuielile eligibile | Trebuie să fie sub 100%
VERIFICĂRI
Oferta este sub plafonul unitar? | Oferta peste 69.000 EUR/MWh este inadmisibilă
Ajutorul acoperă cheltuielile eligibile? | Ajutorul nu poate depăși costurile eligibile
Raport capacitate/putere conform? | Ghidul cere minimum 2 ore
Putere peste minimul de 1 MW? | Ghidul cere minimum 1 MW
OBSERVAȚIE
Cu reperele de cost europene, ajutorul acoperă o parte minoritară a investiției. Aceasta este premisa de planificare, nu o eroare de model.

## CashFlow
PROIECȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
Anul 0 = investiția. Anii 1-15 = exploatare.
| An 0 | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 | An 6 | An 7 | An 8 | An 9 | An 10 | An 11 | An 12 | An 13 | An 14 | An 15
Energie descărcată (MWh/an) | An 0: 0
Venit din arbitraj | An 0: 0
Venit din servicii de sistem | An 0: 0
Costuri de rețea și consum tehnologic | An 0: 0
Costuri O&M | An 0: 0
EBITDA | An 0: 0
Amortizare | An 0: 0
Profit brut | An 0: 0
Impozit pe profit | An 0: 0
Profit net | An 0: 0
Investiție
Grant încasat
FLUX DE NUMERAR NET
Flux cumulat

## Rezultate
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
Rezultatele sunt valide doar în măsura în care ipotezele sunt reale. Cu valorile de test actuale, ele indică ordine de mărime, nu prognoze.
Investiție totală |  | Din foaia CAPEX
Cost unitar al investiției |  | EUR/MWh instalat
Grant obținut |  | După aplicarea celor trei plafoane
Contribuție proprie necesară |  | Suma care trebuie asigurată din surse proprii sau atrase
Ponderea grantului |  | Cât din investiție acoperă ajutorul
EBITDA an 1 |  | Primul an de exploatare
VAN al proiectului |  | Valoare actualizată netă, incluzând grantul
RIR al proiectului |  | Rata internă de rentabilitate
Termen de recuperare simplu |  | Anul în care fluxul cumulat devine pozitiv
SENZITIVITATE: OFERTA ÎN EUR/MWh
Modificați oferta în Ipoteze și urmăriți efectul asupra contribuției proprii și a RIR.
Ofertă (EUR/MWh) | Ajutor (EUR) | Contribuție proprie (EUR)
40000
45000
50000
55000
60000
65000
69000
AVERTISMENT
Acest model NU contine oferte reale. Costurile sunt repere internationale de piata, iar spread-ul si serviciile de sistem sunt valori de test.
Nicio decizie de investitie sau de ofertare nu trebuie luata pe baza acestor cifre.
Modelul devine utilizabil dupa completarea celulelor galbene cu date din oferte, din studiul de solutie si din analiza de piata.

## Scenarii
COMPARAȚIA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMICE
Aceeași capacitate instalată, durate diferite de stocare. Cerință a studiului de fezabilitate conform H.G. 907/2016.
Element | Scenariul 1 (4h) | Scenariul 2 (2h) | Diferență | Observație
Capacitate instalată (MWh) |  |  |  | Identică prin construcție
Durata de stocare (ore) | 4 | 2 |  | Scenariul 2 este la minimul admis de ghid
Putere instalată (MW) |  |  |  | Rezultă din capacitate și durată
Cost componentă energetică |  |  |  | Identic — depinde doar de MWh
Cost componentă de putere |  |  |  | Scenariul 2 are putere dublă
Stație de conexiune |  |  |  | Scalează cu puterea racordată
Linie de racord |  |  |  | Identică — același traseu
Construcții civile |  |  |  | Procent din echipamente
Sisteme de siguranță |  |  |  | Procent din echipamente
Proiectare și avize |  |  |  | Probabil neeligibil
Neprevăzute |  |  |  | Marjă pe deviz
TOTAL INVESTIȚIE |  |  |  | Suma tuturor categoriilor
Cost unitar (EUR/MWh instalat) |  |  |  | Baza pentru stabilirea ofertei
Ajutor la oferta din Ipoteze |  |  |  | Identic — ajutorul se calculează pe MWh, nu pe MW
Contribuție proprie |  |  |  | Diferența rămasă de acoperit
Ponderea ajutorului |  |  |  | Cât acoperă grantul din investiție
Plafonul de 69.000 acoperă din cost unitar |  |  |  | Cât din costul unitar poate acoperi cel mult plafonul reglementat
Energie descărcată an 1 (MWh) |  |  |  | La același număr de cicluri
Venit brut din arbitraj an 1 |  |  |  | ATENȚIE: spreadul valorificabil diferă între 4h și 2h. [DE COMPLETAT] din analiza de piață
Costuri O&M an 1 |  |  |  | Procent din investiție
EBITDA an 1 |  |  |  | Fără serviciile de sistem
Termen simplu de recuperare (ani) |  |  |  | Contribuție proprie împărțită la EBITDA
CONCLUZIA COMPARAȚIEI
Ajutorul de stat este identic in cele doua scenarii, pentru ca se calculeaza pe MWh instalati. Diferenta se manifesta integral pe partea de costuri.
Scenariul 2 are aceeasi capacitate, deci acelasi grant maxim, dar putere dubla — deci costuri mai mari de conversie si de racordare.
Rezulta un cost unitar mai mare pe MWh, deci o pozitie mai slaba intr-o licitatie departajata exclusiv pe euro/MWh.
ATENTIE la randul de venituri: modelul aplica acelasi spread ambelor scenarii, ceea ce favorizeaza artificial scenariul 2. In realitate un sistem de 2 ore valorifica un spread diferit. Se corecteaza dupa analiza de piata.

## ScenariuChina
SCENARIU ALTERNATIV: REPER DE COST DIN CHINA
Recalculează bugetul, finanțarea și fluxul de numerar cu un reper de cost turnkey din China, păstrând toate celelalte ipoteze din foaia Ipoteze neschimbate (capacitate, putere, spread, cicluri, rata de actualizare etc.).
CIORNĂ DE LUCRU. Celula galbenă de mai jos se completează de utilizator. Restul se calculează automat.
1. IPOTEZĂ DE COST ALTERNATIVĂ
Cost turnkey referință China | 73000 | USD/MWh | Reper BNEF/Ember 2025-2026 pentru sisteme turnkey China. NU este ofertă. Comparație: Ipoteze!C22 = reper Europa (177.000 USD/MWh).
Cost turnkey referință China |  | EUR/MWh | Convertit la cursul din Ipoteze!C21
2. BUGET DE INVESTIȚIE RECALCULAT
Cost unitar de putere |  | EUR/MW
Cost unitar energetic |  | EUR/MWh
Cost echipamente BESS |  | EUR
Linie de racord 110 kV |  | EUR | Neschimbat față de scenariul de referință
Stație de conexiune |  | EUR
Tarif de racordare |  | EUR
Construcții civile |  | EUR
Sisteme de siguranță și incendiu |  | EUR
Proiectare, avize, consultanță |  | EUR
Subtotal
Neprevăzute
TOTAL INVESTIȚIE
Cost unitar al investiției |  | EUR/MWh instalat
Total cheltuieli eligibile (estimat) |  |  | Exclude proiectarea și, prudent, linia și tariful de racordare, ca în foaia CAPEX
3. FINANȚARE
Ajutor cerut = ofertă x capacitate
Test 1: plafon unitar (Ipoteze!C47)
Test 2: plafon per întreprindere
Test 3: 100% din cheltuielile eligibile
AJUTOR ACORDABIL
Contribuție proprie
4. FLUX DE NUMERAR (ani 0-15)
| An 0 | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 | An 6 | An 7 | An 8 | An 9 | An 10 | An 11 | An 12 | An 13 | An 14 | An 15
Energie descărcată (MWh/an) | An 0: 0
Venit din arbitraj | An 0: 0
Venit din servicii de sistem | An 0: 0
Costuri de rețea și consum tehnologic | An 0: 0
Costuri O&M (recalculate cu noul TOTAL) | An 0: 0
EBITDA | An 0: 0
Amortizare | An 0: 0
Profit brut | An 0: 0
Impozit pe profit | An 0: 0
Profit net | An 0: 0
Investiție
Grant încasat
FLUX DE NUMERAR NET
Flux cumulat
5. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ (SCENARIU CHINA) | bar: An 0 to An 2
Investiție totală
Grant obținut
Contribuție proprie necesară
Ponderea grantului
EBITDA an 1
VAN al proiectului
RIR al proiectului
Termen de recuperare simplu
6. COMPARAȚIE EUROPA (Ipoteze) vs CHINA (acest scenariu) | bar: An 0 to An 2
Indicator | An 0: Europa (reper Ipoteze!C22); An 1: China (acest scenariu); An 2: Diferență
Cost turnkey referință (USD/MWh)
Total investiție (EUR)
Contribuție proprie (EUR)
VAN (EUR)
RIR
Termen de recuperare (ani)
AVERTISMENT
Reperul de cost China e o valoare de piață generală (BNEF/Ember 2025-2026), NU o ofertă pentru acest proiect -- exact ca reperul Europa din Ipoteze. Diferența rezultată arată cât de sensibil e proiectul la costul unitar de echipamente, nu o recomandare de furnizor.
Taxe vamale/antidumping UE la celule și module LFP din China, certificarea CE, transportul și costul de service local pe durata de 15 ani a analizei NU sunt incluse în acest reper și pot reduce semnificativ avantajul de cost aparent. Verifică și eventuale cerințe de origine a echipamentelor din ghidul apelului.